**PŘEHLED LHŮT, ŠKOLENÍ, PROHLÍDEK, KONTROL, ZKOUŠEK A REVIZÍ NA ÚSEKU PO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předmět - zařízení** | **Úkon / provádí** | **Lhůta** | **Předpis** |
| Agenda PO | školení zaměstnanců / vedoucí pracoviště | při nástupu a při změně podmínek; opakované 1x za 2 roky | vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 23 odst. 2 |
| školení vedoucích zaměstnanců /OZO příp. technik PO | po nástupu do funkce; opakované 1x za 3 roky | § 23 odst. 3 |
| školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době a osob, které se zdržují na pracovištích / ved. pracoviště příp. OZO nebo technik PO | před zahájením činnosti; opakované 1x za rok  | § 23 odst. 4 |
| před zahájením činnosti | § 23 odst. 5, 6 |
| odborná příprava členů požárních hlídek / OZO technik PO | před zahájením činnosti; opakované 1x za rok | § 24  |
| odborná příprava preventistů PO / OZO technik PO | před zahájením činnosti; opakované 1x za rok | § 25 |
|  | kontrola dokumentace PO / dle OS | 1x za rok | § 40 odst. 4 |
| pravid. kontrola dodržování předpisů o PO dle OS | dle stanovení podmínek pož. Bezpečnosti | vyhl. MV č. 246/2001 Sb., § 12 , zák. o PO § 5 odst. 1, písm. e |
| Hasicí přístroje, hydranty, požární voda | pravidelná kontrola / \* | 1x za rok | vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9 odst.2 |
| Vodní, pěnové | periodická zkouška / \* | 1x za 3 roky | § 9 odst. 5 |
| Ostatní hasicí přístroje | 1x za 5 let |
| Požární zařízení /RWA, EPS, pož.tlačítka, dveře../ | revize / \* | 1x za rok | ČSN 730873 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlaká kotelna | odborná prohlídka /\* | 1x za rok | vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. |
| Elektrické zařízení | revize /\* | dle druhu objektu a prostředí | ČSN 331500 |
| hromosvody | revize /\* | dle druhu objektu | ČSN 331500 |
| Plynové zařízení | kontrola / osoba pověřená provozovatelem | 1x za rok | vyhl. ČÚBP  č. 85/79 Sb., ČSN 386405 |
|  |  |  |
|  | provozní revize / revizní technik | 1x za 3 roky | vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.,ČSN 386405 |

/\* osoby způsobilé pro tyto činnosti

**Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí**

**a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkon  |  | Druh paliva připojeného spotřebiče paliv  |
| připojeného  | Činnost  |  |  |  |  |  |
| spotřebiče  |  |  |  |  |  |
| paliv  |  | Pevné  |  |  |
|  |  | Celoroční  |  | Sezónní  | Kapalné  | Plynné  |
|  |  | provoz  |  | provoz  |
|  |  |  |  |  |
|  | Čištění spalinové cesty  | 3x  |  | 2x  | 3x  | lx  |
| do 50 kW  | Kontrola spalinové  |  | lx  |  | lx  | lx  |
| včetně  | cesty  |  |  |
|  | Výběr pevných  |  |  |  |  |  |
|  | (tuhých) znečišťujících  |  | lx  |  | lx  | lx  |
|  | částí a kondenzátu  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola a čištění  |  | 2x  |  | lx  | lx  |
|  | spalinové cesty  |  |  |
|  | Výběr pevných  |  |  |  |  |  |
| nad 50 kW  | (tuhých) znečišťujících  |  | 2x  |  | lx  | lx  |
|  | částí a kondenzátu  |  |  |  |  |  |
|  | Čištění spotřebiče paliv  |  | 2x  |  | nejméně podle návodu  |
|  |  |  | výrobce  |

**Doplňující pravidla k tabulce:**

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol
a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci 6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.