## Slide 1: Porovnání nasazení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s plynovou mikroturbínou
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor bakalářské práce: Stanislav Souček
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

## Slide 2: Obsah prezentace
Cíle práce
Porovnání kogeneračních jednotek
Výpočet zvolené varianty
Výhody a nevýhody zařízení
Návrhy opatření

## Slide 3: Cíle práce
Porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a plynovou mikroturbínou z hlediska výkonu a účinnosti.
Klasický provoz X Provoz s nedostatečným využitím tepla.
Výpočet mikroturbíny s regeneračním ohřevem vzduchu.

## Slide 4: Porovnání výkonů a účinností KJ
Mikroturbína | Capstone C30 | Capstone C65 | Capstone C200
Příkon v palivu [kW] | 127 | 246 | 666
Elektrický výkon [kW] | 30 | 65 | 200
Tepelný výkon [kW] | 65 | 120 | 279
Teplárenský modul [-] | 0,46 | 0,54 | 0,72
Elektrická účinnost [%] | 23,6 | 26,4 | 30
Tepelná účinnost [%] | 51,2 | 48,8 | 41,9
Celková účinnost [%] | 74,8 | 75,2 | 71,9
Spalovací motor | MAN E 0834 E | MAN E 0836 E | MAN E 0836 E
Příkon v palivu [kW] | 145 | 204 | 538
Elektrický výkon [kW] | 50 | 70 | 199
Tepelný výkon [kW] | 81 | 115 | 263
Teplárenský modul [-] | 0,62 | 0,61 | 0,76
Elektrická účinnost [%] | 34,5 | 34,3 | 37
Tepelná účinnost [%] | 55,9 | 56,4 | 48,9
Celková účinnost [%] | 90,3 | 90,7 | 89,6

## Slide 5: Porovnání výkonů a účinností KJ
Chart: Příkon paliva [kW]
| 127 | 246 | 666
Mikroturbíny | 25.2 | 24.8 | 28.01
SM | 9.6 | 9.3 | 10.4
Graf 1: Ztráty kogeneračních jednotek

## Slide 6: Částečné zatížení kj
Nedostatečné využití zejména tepelné energie
Například v letních měsících (není topná sezóna)
Spalovací motor musíme chladit
Možnost využití absorpčního chlazení

## Slide 7: Výpočet kogeneračního zařízení pro biostanici
Zvolena jednotka s mikroturbínou
  MT nemusíme chladit
  Zvýšení účinnosti regeneračním ohřevem vzduchu
Požadovaný výkon 200 kW
Celková účinnost
Celková účinnost při použití regeneračního ohřevu vzduchu

## Slide 8: Výhody a nevýhody KJ se spalovacími motory a s mikroturbínami
Typ KJ | Výhody | Nevýhody
Mikroturbína | Vysoká spolehlivost Nízké náklady na provoz Možnost opatření na zvýšení účinnosti Vliv na životní prostředí Přijatelná výška hluku | Pořizovací náklady Nižší účinnost než u SM
Spalovací motor | Vysoká účinnost Nižší pořizovací náklady Široký rozsah výkonů Možnost více paliv v provozu | Motor musí být chlazen Vysoké hodnoty hluku Nešetrné k životnímu prostředí Častá údržba

## Slide 9: Návrhy opatření
Kogenerační zařízení bude obsahovat dvě KJ (2 x 200 kWE).
Spotřeba až 6732 mN3 bioplynu za den.
V létě není využití pro celé teplo.
Každé zařízení bude obsahovat tepelný výměník rozdělený do dvou sekcí → možnost vypustit spaliny rovnou do komína .
Zvážit využití akumulátoru tepla.

## Slide 10: Konec prezentace
Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.