## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Porovnání nasazení kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s plynovou mikroturbínou
Autor bakalářské práce: Martin Mařík
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

## Slide 2: Obsah prezentace
Cíl práce
Výpočet
Porovnání
Výhody a nevýhody
Shrnutí

## Slide 3: Cíl práce
porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a plynovou mikroturbínou
výkon a účinnost při klasickém provozu a při provozu s nedostatečným využitím tepla
výpočet mikroturbíny s regeneračním ohřevem vzduchu.

## Slide 4: Výpočet kogeneračního zařízení pro biostanici
Pístový spalovací motor X plynová mikroturbína
produkce 1500 mN3/den bioplynu
konstantní tepelný příkon cca 250 kW

## Slide 5: Porovnání
 | Tepelný výkon | Elektrický výkon | Spotřeba bioplynu (den)
Pístový spalovací motor | 148 kW | 78 kW | 1080 mN3
Plynová mikroturbína | 155 kW | 67 kW | 1400 mN3

## Slide 6: Výhody a nevýhody
Typ KJ | Výhody | Nevýhody
Pístový spalovací motor | Široký rozsah výkonu Malé pořizovací náklady Vysoká účinnost | Nutné chlazení Častá údržba Vyší hluk
Plynová mikroturbína | Vysoká spolehlivost Menší hmotnost Nízké náklady na provoz | Nižší účinnost než SM Kvalitní a čisté palivo Pořizovací náklady

## Slide 7: Závěrečné shrnutí
Zvolen pístový spalovací motor
2 jednotky
Kolísání produkce
Lepší účinnost

## Slide 8: Děkuji za pozornost

## Slide 9: Doplňující otázky
1. Co je primárním důvodem spalování bioplynu?
2. Jaký je důvod stále častějšího použití kogeneračních jednotek v energetice nemocnic a veřejných institucí?
3. Pro které případy je vhodnější kogenerační jednotka s mikroturbínou než s pístovým spalovacím motorem?
4. V práci mluvíte o možnosti použití kogeneračních jednotek pro rodinné domky. V čem je v současné době hlavní problém v realizaci této varianty?
5. Jaká je možnost zvýšení využití vyrobeného tepla z kogeneračních jednotek v obchodních centrech?

## Slide 10
1. V zadání pro aplikaci kogenerační jednotky není uvedený požadavek na dodávku elektrické energie do areálu - procesu, jaký je předpoklad jejího využití?
2. V případě že by se elektrická energie nevyužívala na místě, ale odprodávala by se do elektrické sítě, nebylo by ekonomicky výhodnější spolu spalovat bioplyn se zemním plynem přímo ve stávajících kotlích?
3. Jaká jsou omezení pro oba typy kogeneračních jednotek vzhledem k obsahu nečistot a nežádoucích sloučenin (zejména sloučenin síry a chloru) v bioplynu?