## Slide 1: Studny a jejich stavby v jižních Čechách
Autor bakalářské práce: Lukáš Moudrý
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Stanislav Škoda, Ph. D.
VŠTE, České Budějovice

## Slide 2: Cíl práce, problematika
Problematika studní a jejich konstrukcí v různých časových obdobích v jižních Čechách
Způsoby technologie výstavby pro rozdílné geologické a hydrogeologické poměry
Stav studní a péče o ně

## Slide 3: VýzkumNÝ PROBLÉM
oblast Dobrá Voda u Českých Budějovic a oblast Hůry
  Fyzickogeografické poměry
  Geologické poměry
  Hydrogeologické poměry
  Situace zkoumaných studní
  Vzájemné pozice zkoumaných studní

## Slide 4: Použité metody
1. Analýza odborné literatury a dokumentů spojených s tématem práce.
2. Komparace získaných informací.
3. Vytvoření přehledu dat a informací u zkoumaných studní v dané oblasti z hlediska geografie, hydrogeologie, technického stavu studny a kvality vody.
4. Porovnání výsledků jednotlivých studní s normou ČSN 75 5115.

## Slide 5: Výsledky – VRTANÉ STUDNY
Studna | Průměr studny (mm) | Výška studny nad terénem (mm) | Přesah krytu (mm) | Druh krytu | Uzamykatelný poklop | Hladina vody (m) | Hloubka studny (m)
ČSN 75 5115 (min.) |  | 500 | 50 | Nedřevěný, nedělený | ANO, popř. kontrolní trubka |  | 
V1 | 800 | 420 | 820 | kamen, dělený | NE, kontrolní trubka NE | 2,7 | 25
V2 | 1000 | 560 | 300 | beton, dělený | NE, kontrolní trubka NE | 1,43 | 30
V3 | 1000 | 160 | 300 | beton, dělený | ANO | 3,83 | 24
V4 | 1000 | 500 | 200 | kov, nedělený | ANO | 3,483 | 27
V5 | 1000 | 580 | 300 | beton, dělený | NE, kontrolní trubka NE | 2,85 | 28

## Slide 6: Výsledky – KOPANÉ STUDNY
Studna | Průměr studny (mm) | Výška studny nad terénem (mm) | Přesah krytu (mm) | Druh krytu | Uzamykatelný poklop | Hladina vody (mm) | Hloubka studny (mm)
ČSN 75 5115 (min.) | 1000 | 500 | 50 | Nedřevěný, nedělený | ANO, popř. kontrolní trubka |  | 
S1 | 1900 | 450 | 200 | beton, dělený | NE, kontrolní trubka ANO | 5650 | 15000
S2 | 1300 | 650 | 250 | plast, nedělený | NE, kontrolní trubka ANO | 6500 | 13000
S3 | 1000 | 800 | 300 | beton, dělený | NE, kontrolní trubka NE | 3800 | 9000
S4 | 1800 | 400 | 200 | beton, nedělený | ANO | 5750 | 6500
S5 | 1000 | 400 | 200 | beton, nedělený | NE, kontrolní trubka NE | 2800 | 3300
S6 | 1000 | 600 | 0 | beton, nedělený | ANO | 1570 | 2350

## Slide 7: shrnutí
2 typy konstrukcí studní - studny kopané i vrtané – odlišnosti v technologickém provedení
Stanovení normou ČSN 75 5115 - vyhovuje pouze studna vrtaná V4 a studna kopaná S2
Většina zkoumaných studní je využívána jako zdroj užitkové vody, vyjma studny V1 a V2.
V minulosti byla jako zdroj pitné vody využívána také studna S3, avšak v současnosti slouží pouze jako užitková

## Slide 8: Otázky vedoucího a oponenta
1) Jakou podzemní vodu jímají v obci Hůry mělké šachtové studny?
2) Jaké další konstrukce studní se v jižních Čechách vyskytují?
3) Definujte fyzikální a mechanické vlastnosti zemin, zejména propustnost zemin a kapilární vzlínavost.

## Slide 9: ODPOVĚDI
1) Průlinově-puklinová podzemní voda.
2) Studny kopané, Studny vrtané, Horizontální jímadla a Jímání pramenů
3) Propustnost zemin - charakterizována filtračním součinitelem (součinitelem filtrace) k. Stanovení propustnosti vychází z Darcyho filtračního zákona, který vyjadřuje vztah mezi průsakem q, celkovou průřezovou plochou A a hydraulickým sklonem i
Kapilární vlhkost – vzlínavost
Poslední významný faktor ovlivňující hladinu podzemní vody je dán kapilárním potencionálem zeminy, kdy zrna suché zeminy na sebe vážou vlhkost podobně jako sklo. Důkazem toho je kapilární elevace vody, kdy kapalina s nízkým povrchovým napětím stoupá vzhůru a proto porézní materiály nasávají vodu.

## Slide 10: Děkuji za pozornost.
Rád zodpovím Vaše dotazy.