## Slide 1: Bakalářská práce Měření charakteristiky dvojice ventilátorů
Autor bakalářské práce: Jan Jeremiáš
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D
Oponent bakalářské práce: Ing. Lukáš Manoch
Červen 2020
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 2: Osnova
Cíl práce
Teoretická část: úvod do aerodynamiky aerodynamické tunely
Aplikační část: představení použitých měřidel popis experimentu popis měření porovnání výsledků
Závěr

## Slide 3: Cíl práce
Proveďte uvedení do tématu aerodynamiky, aerodynamických tunelů, typů ventilátorů a použitelné měřicí techniky. Navrhněte modifikaci stávající experimentální tratě. Stanovte výkonovou charakteristiku dvojice ventilátorů uložených paralelně. Změřená data zpracujte. Získané výsledky kriticky porovnejte s teoretickými předpoklady a dále diskutujte.

## Slide 4: Teoretická část
Aerodynamika
Fyzikální zákony v aerodynamice
Fyzikální jednotky používané v aerodynamice
Aerodynamické tunely
Ventilátory
Měřící metody pro aerodynamiku

## Slide 5: Aplikační část
Použitá měřidla s ventilátory
Laboratorní lineární zdroj MANSON EP-613
Digitální termoanemometr FVAD 35 THx
Datalogger Ahlborn Almemo 2590-4
Snímač rozdílu tlaku Beck 985 Q (1,2 odběr tlaků ; 3 – snímač tlaku Beck 985 Q)
Ventilátor SUNON 12 V

## Slide 6: Aplikační část
Návrh nové komponenty do stávajícího aerodynamického tunelu

## Slide 7: Aplikační část
3D tisk
Korekce chyby tisku
Modifikace tunelu (na obrázku 5. a 7. člen)
Aerodynamický tunel
Popis měřícího postupu

## Slide 8: Aplikační část
Změřená data
Převedení na objemový průtok
Komparace dvojice ventilátorů s při 12V a 8V
Chart: KOMPARACE DVOJICE VENTILÁTORŮ PRO 12V a 8V
| 4.2404999999999998E-2 | 3.8830000000000003E-2 | 3.5749999999999997E-2 | 3.2009999999999997E-2 | 2.8324999999999999E-2 | 2.563E-2 | 2.2055000000000002E-2 | 1.9029999999999998E-2 | 1.5894999999999999E-2 | 1.32E-2 | 9.7350000000000006E-3 | 6.7650000000000002E-3 | 4.7850000000000002E-3 | 2.4750000000000002E-3
Rozdíl tlaků pro 12V [Pa] | 18 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 51 | 55 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87
Rozdíl tlaků pro 8V [Pa] | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 40 | 42

## Slide 9: Aplikační část
Komparace rychlosti proudění při sériovém a paralelním uložení
Chart: Komparace rychlosti proudění
Proud při paralelním uložení [A] | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86
Rychlost proudění při paralelním uložení [m/s] | 7.71 | 7.06 | 6.5 | 5.82 | 5.15 | 4.66 | 4.01 | 3.46 | 2.89 | 2.4 | 1.77 | 1.23 | 0.87 | 0.45
Proud při sériovém uložení [A] | 0.88 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.83
Rychlost proudění při sériovém uložení [m/s] | 7.7 | 7 | 6.1 | 4.94 | 3.99 | 3.03 | 2 | 0.91 | 0

## Slide 10: Aplikační část
Komparace dvojice ventilátorů se samotným ventilátorem při stejném napětí 12 V
Chart: KOMPARACE DVOJICE VENTILÁTORŮ S JEDNÍM VENTILÁTOREM PŘI STEJNÉM NAPĚTÍ 12V
| 4.2404999999999998E-2 | 3.8830000000000003E-2 | 3.5749999999999997E-2 | 3.2009999999999997E-2 | 2.8324999999999999E-2 | 2.563E-2 | 2.2055000000000002E-2 | 1.9029999999999998E-2 | 1.5894999999999999E-2 | 1.32E-2 | 9.7350000000000006E-3 | 6.7650000000000002E-3 | 4.7850000000000002E-3 | 2.4750000000000002E-3
Rozdíl tlaků pro dva ventilátory při 12V [Pa] | 18 | 23 | 29 | 34 | 40 | 46 | 51 | 55 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 87
Rozdíl tlaků pro jeden ventilátor při 12V [Pa] | 0.91 | 15.79 | 37.57 | 41.58 | 45.08 | 50.7 | 52.88 | 56.16 | 58.79 | 59.35 | 58.5 | 56.24 | 53.82 | 52.88

## Slide 11: Závěr
Byla inovována trať
Byla změřená data pro dvojici ventilátorů
Byla porovnána dvě různá napětí
Byla porovnána dvě různá uložení při stejném napětí
Cíl práce byl naplněn

## Slide 12
Děkuji za pozornost
Jan Jeremiáš 22028