## Slide 1: Návrh parametrů tepelného čerpadla
Autor bakalářské práce: Jan Bartoš Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Cíl práce
Cílem této práce je stanovení obecných postupů při návrhu tepelného čerpadla pro vytápění obytných jednotek. Demonstrace využití postupu na zvolené jednotce.

## Slide 3: Metodika práce
Teoreticko-metodologická část
- sběr dat
Aplikační část
- sběr dat
- zpracování dat
- vyhodnocování dat

## Slide 4: Aplikační část
Popis rodinného domu
Tepelné ztráty a roční potřeba tepla rodinného domu
Návrh a porovnání tepelných čerpadel
Diskuze výsledků a návrhy opatření

## Slide 5: Popis rodinného domu
Lokalita RD
Analýza rozložení místností
Analýza skladby stěn, podlah a střechy
Energetická soběstačnost

## Slide 6: Tepelné ztráty a roční potřeba tepla RD
Tepelná ztráta prostupem tepla
Výpočet součinitele prostupu tepla
Celková tepelná ztráta prostupem tepla
QP = 4654,5 W

## Slide 7: Tepelné ztráty a roční potřeba tepla RD
Tepelná ztráta větráním
QV = 2201,62 W
Celková tepelná ztráta RD
QZRD = 6856,12 W
Roční potřeba tepla RD

## Slide 8: Návrh a porovnání tepelných čerpadel
Potřebný výkon tepelného čerpadla
QTČ = 7,1 kW
Výpočet návratnosti

## Slide 9: Návrh a porovnání tepelných čerpadel

## Slide 10: Diskuze výsledků a návrhy opatření
Nízké ztráty prostupem tepla – nezateplená zeď
Data o výrobě z FVE pouze za rok – nepřesný odhad dostupné energie
Změna na západní straně obvodové zdi – pergola
Doporučení na zateplení obvodové zdi
Doporučení na zvětšení bateriového úložiště

## Slide 11: Závěr
Získání znalostí v oblasti TČ
Tepelné čerpadlo – ekologický zdroj tepla a při správném dimenzování úspora financí
RD má dostatečné zateplení, aby bylo smysluplné používat TČ
Pro optimalizaci provozu byli navržená doporučení – zateplení a zvětšení baterie u FVE
Ze 6 navržených čerpadel by tepelným požadavkům vyhověla všechna
Ze dvou smysluplných řešení bylo vybráno to s kratší ekonomickou návratností

## Slide 12: Děkuji za pozornost

## Slide 13: Zdroje
https://www.vecteezy.com/vector-art/8151362-success-ladder-aspiration-to-achieve-target-business-goal-or-work-purpose-aim-for-perfection-concept-businessman-climb-up-ladder-high-into-the-sky-to-aiming-for-perfect-bullseye-target-dartboard
https://www.voxco.com/blog/how-to-write-research-methodology/
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/23093-tepelna-cerpadla-zakladni-informace

## Slide 14: Doplňující dotazy oponenta
Podle čeho se určuje účinnost tepelného čerpadla?
Topný faktor COP – Coefficient of Performance COP 4 znamená, že z 1 kW elektrické energie vyrobíme 4 kW energie tepelné
Proč ve Vašem porovnání tepelných čerpadel není porovnán i důležitý parametr bod bivalence?
Vzhledem k naměřeným teplotním minimům za uplynulé roky mi přišel relativně zanedbatelný. U většiny TČ -7 °C a naměřená minima max 7x do roka nižší.
Vysvětlete princip tepelného čerpadla s kompresorem a jeho výhody a nevýhody.
V kompresoru se stlačují páry chladiva, tím se zahřívají. Teplo předají stěnou kondenzátoru a po zchlazení kondenzují a pomocí vysokého tlaku v okruhu jsou puštěny přes expanzní ventil zpět do výparníku. Ve výparníku opět chladivo odebírá energii potřebnou ke skupenské přeměně a jde ve formě páry opět do kompresoru. Nevýhoda je oproti sorpčním TČ 5-10x potřeba elektrické energie k pohonu kompresoru. Výhodou pak jsou menší rozměry, vyšší topný faktor COP a nezávislost na dalších zdrojích tepelné energie.