## Slide 1: Problematika degradačních mechanismů svarových spojů technické vody důležité z uhlíkové feriticko-perlitické oceli spotřebičů dieselgenerátorové stanice
Autor: Petr Čížek 26973 Vedoucí práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D. České Budějovice 13.06.2023

## Slide 2: Osnova
Cíl práce
JE Temelín, diesel-generátorová stanice
Zkoušené potrubí
Prováděné zkoušky s výsledky
Závěr

## Slide 3: Cíl práce
Zhodnocení problematiky degradačních mechanismů poškození technické vody důležité z feriticko – perlitické oceli, určené k chlazení bezpečnostně významných spotřebičů dieselgenerátorové stanice se zaměřením na základní poznatky metalurgické svařitelnosti.

## Slide 4: Diesel-generátorová stanice JE Temelín

## Slide 5: Zkoušené potrubí
Trasa | Číslo svaru | Zjednodušené číslo svaru
2VF20Z10 | 16 | 16
2VF20Z15/1 | 49 | 49
2VF20Z15/1 | 50 | 50
2VF20Z10 | S416/15/48 | 48
2VF20Z10 | S416/15/54 | 54
Rozměr: 57x3,2 mm
Materiál: 11 416, 12 022
5 svarových spojů

## Slide 6: Prováděné zkoušky
Nedestruktivní Zkoušky
  Vizuální kontrola
  Kapilární zkouška
  Radiografická zkouška
Destruktivní zkoušky
  Strukturní a prvková analýza
  Metalogtafická analýza makrostruktury
  Metalogtafická analýza mikrostruktury
  Zkouška tvrdosti – Vickers (HV10)
  Zkouška mikrotvrdosti – Vickers (HV0,01)

## Slide 7: Příprava vzorků

## Slide 8: Vizuální zkouška
Vyhovuje pouze svar č.48
Geometrické vady
Zápaly, póry
Zásahy bruskou do materiálu

## Slide 9: Kapilární zkouška
Vyhovuje pouze svar č.48
Zápaly, studený spoj
Zásahy bruskou do materiálu

## Slide 10: Radiografická zkouška
Nevyhovující svary č.48,54,16 – (neprovařený kořen, bublina)
Vyhovující svary č.49 a 50

## Slide 11: Metalografická zkouška
Metalografická zkouška makrostruktury
Vrub v kořeni s trhlinou
Studený spoj
Nadměrné převýšení
kořene

## Slide 12: Metalografická zkouška
Metalografická zkouška mikrostruktury
Výskyt Widmanstättenovy struktury
Feriticko – perlitická struktura

## Slide 13: Zkouška tvrdosti HV10
Všechny vzorky vyhovují
Naměřené hodnoty v rozmezí
128 – 248 HV

## Slide 14: Zkouška mikrotvrdosti HV0,01
Svar č.16_2 – Vyhovuje
Průměrná hodnota 319 HV

## Slide 15: Závěr
Žádný svar nevyhovuje
Silné degradační poškození materiálu
Nedodržení technologických postupů svařování
  Zákalná struktura
  Bodová koroze
Svar č. | 16 | 48 | 49 | 50 | 54
VT | NOK | OK | NOK | NOK | NOK
PT | NOK | OK | NOK | NOK | NOK
RT | NOK | NOK | OK | OK | NOK
Makro | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK

## Slide 16
Děkuji za pozornost

## Slide 17: Prostor pro dotazy a otázky