## Slide 1: Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Autor: Jiří Pešička 27262 Vedoucí práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D. České Budějovice 16.05.2023
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice

## Slide 2: Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Cíl bakalářské práce
Zhodnocení analýzy poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice se zaměřením na základní poznatky metalurgické svařitelnosti s vlivem na výrobní a provozní degradační mechanismy
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Systémová diesel generátorová stanice
Metodika práce
Teoretická část – sběr dat
Aplikační část – experimentální výzkum

## Slide 3
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Metodika práce
Teoretická část – sběr dat
Aplikační část – experimentální výzkum
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Cíl bakalářské práce
Zhodnocení analýzy poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice se zaměřením na základní poznatky metalurgické svařitelnosti s vlivem na výrobní a provozní degradační mechanismy
JE Temelín a dieselgenerátorová stanice
Jaderná elektrárna Temelín
Systémová diesel generátorová stanice

## Slide 4
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
JE Temelín a dieselgenerátorová stanice
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Jaderná elektrárna Temelín
Systémová diesel generátorová stanice
Metodika práce
Teoretická část – sběr dat
Aplikační část – experimentální výzkum
Zkoumaný vzorek potrubí
Potrubní trasa 1QC21Z06/1
  Odvod paliva  drenážní nádž
  Rozměr: 38 x 2,6 mm
  Materiál potrubí: žáropevná ocel 12 022.1
  Materiál příruby: ocel 11 416.1

## Slide 5
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zkoumaný vzorek potrubí
Potrubní trasa 1QC21Z06/1
  Odvod paliva  drenážní nádž
  Rozměr: 38 x 2,6 mm
  Materiál potrubí: žáropevná ocel 12 022.1
  Materiál příruby: ocel 11 416.1
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
JE Temelín a dieselgenerátorová stanice
Jaderná elektrárna Temelín
Systémová diesel generátorová stanice

## Slide 6
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zkoumaný vzorek potrubí
Potrubní trasa 1QC21Z06/1
  Odvod paliva  drenážní nádž
  Rozměr: 38 x 2,6 mm
  Materiál potrubí: žáropevná ocel 12 022.1
  Materiál příruby: ocel 11 416.1
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Prováděné zkoušky

## Slide 7
Nedestruktivní zkoušky
  Vizuální kontrola
  Kapilární zkouška
  Radiografická zkouška
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Prováděné zkoušky
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice

## Slide 8
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Prováděné zkoušky
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Destruktivní zkoušky
  Fraktografie
  Strukturní a prvková analýza
  Metalografická analýza makrostruktury
  Metalografická analýza mikrostruktury
  Zkouška tvrdosti (Vickers HV10)
  Zkouška mikrotvrdosti (Vickers HV0,01)
Výsledky

## Slide 9
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky

## Slide 10
Pór u navřeného štítku (svar č. 5)
Trhlina (trubkový oblouk A 496)
Ostatní vzorky  vyhovují
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vizuální kontrola
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky

## Slide 11
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Pór nezasahuje do základního materiálu
Potvrzena průchozí trhlina
Žádné jiné indikace nebyly zjištěny
Kapilární zkouška
Výsledky

## Slide 12
Radiografická zkouška
Opětovné potvrzení trhliny
Nevyhovující bubliny (svar č. 5)
Ostatní vzorky  vyhovují
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky

## Slide 13
Vzorky: SŠ, SŠK, TŠ, TŠ 2
Únavový transkrystalický lom
Občasné interkrystalické vyloupnutí zrna
Napjatost v místě konce svaru + zákalná struktura (Widmanstättenova struktura)
Šíření shodně na obě strany z místa vzniku
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Fraktografie
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky

## Slide 14
Ocel 12 022.1
Vysoký obsah C (EDS analýza není vhodná)
Vysoký obsah O (oxidace lomových ploch)
Legující prvky: Mn a Si  shodné s mat. listem
Spektrální prvková analýza
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky

## Slide 15
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Metalografická analýza makrosturktury
Výrazná TOO u všech vzorků
Ověřena průchodnost trhliny (trubkový oblouk A496)
Koroze v kořeni svaru č. 4
Metalografická analýza mikrostruktury
Feriticko-perlitická struktura (řádkový perlit)
Widmanstättenova struktura v TOO
Navaření nerezového (austenitického štítku)
Výsledky

## Slide 16
Očekávané hodnoty tvrdosti (žádná anomálie)
Vyšší tvrdost v TOO
Pravděpodobné tepelné zpracování (žíhání)
Martenzitická struktura v některých SK
Zákalná struktura ve svarech s nerezovým štítkem
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tvrdost
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Výsledky
Oblast | Vpich 1 | Vpich 2 | Vpich 3 | Vpich 4 | Vpich 5
ZM 1 | 146,8 | 154,5 | 154,8 | - | -
TOO 1 | 174,6 | 157,6 | 182,6 | 172,3 | 170,4
SK | 202,9 | 174 | 175,6 | - | -
TOO 2 | 213,1 | 193,8 | 196,4 | 191,9 | 190,8
ZM 2 | 163,2 | 158,9 | 161,9 | - | -

## Slide 17
Poškození celistvosti ZM– trhlina
Šíření z místa svarového spoje štítku (začátek svaru)
Zákalná struktura ve SK i v TOO v 90 % zkoumaných vzorků
Nápravná opatření:
  Změna identifikace hutních materiálů a jejich svarových spojů (zákaz přivaření štítku k základnímu materiálu; alternativní způsoby např. štítek pomocí vázacího drátu, popisové pero, antistresová razidla)
  Zajištění a kontrola teplotního cyklu u vícevrstvých svarových spojů (mezihousenková teplota <250 °C)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Závěr

## Slide 18
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Analýza poškození naftového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli motoru dieselgenerátorové stanice
Děkuji za pozornost