Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický
Katedra stavebnictví
Základní škola pro 1. stupeň
Autor bakalářské práce:	Petr Bálek
Vedoucí bakalářské práce:	Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent bakalářské práce:	Ing. Tomáš Miller
České Budějovice, červen 2022

---
Seznámení s objektem
Seznámení s objektem
Budova základní školy s tělocvičnou, družinou a jídelnou
V současné době jsou ve městě Netolice 3 budovy základní školy
Budova v Tržní ulici bude nahrazena za novou a spojí celý 1. stupeň
Budova v ulici Tržní
Budova v Bavorské ulici
Budova na Starém městě
(Zdroj vlastní)

---
Situace objektu
Umístění: Jihočeský kraj, okres Prachatice, obec Netolice
Vjezd na pozemek umístěný z jihozápadní strany
2 budovy vytvářející půdorysný tvar T
Budova školy o rozměrech 40,74 x 18,81 m
Budova tělocvičny o rozměrech 30,08 x 13,13 m
Na pozemku školy 5 parkovacích stání pro personál školy + 1 pro ZTP
Na východní straně pozemku vybudované dětské hřiště
(Zdroj vlastní)

---
Dispoziční řešení objektu – 1.NP
(Zdroj vlastní)

---
Dispoziční řešení objektu – 2.NP
(Zdroj vlastní)

---
Dispoziční řešení objektu – 3.NP
(Zdroj vlastní)

---
Stavebně konstrukční řešení objektu
Skeletový nosný systém složený ze základových patek, sloupů, průvlaků, ztužidel a panelů
2 od sebe od-dilatované budovy
Dozdívka a příčky z cihelných tvárnic Porotherm
Objekt zateplen kontaktním tepelnou izolací
Příležitostně pochozí ploché střechy s nášlapnou vrstvou tvořenou betonovou dlažbou na terčících

---
Technika prostředí staveb
Novostavba bude napojena na stávající vodovodní řád
Splaškové odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci
Dešťové vody napojeny na retenční nádrž s přepadem do veřejné kanalizace
Vytápění objektu a ohřev TV za pomoc 2 plynových kotlů v kaskádovitém zapojení
Pozemek školy je napojen na distibuční síť el. energie společnosti EO.N Distribuce, a.s.
Na ploché střeše školy umístěna VZT jednotka s rekuperací

---
Výzkumná otázka č. 1
„Posouzení možností využití plochých střech pro instalaci TZB.“

---
Výzkumná otázka č. 1
TZB zařízení umisťované na plochých střechách:
VZT jednotky
Tepelná čerpadla (vzduch-voda, vzduch-vzduch)
Sluneční zařízení (fotovoltaické panely, solární kolektory)

---
Výzkumná otázka č. 1
Množství měsíčního ozáření v roce 2016 ve městě Netolice (kWh/m2)
Měsíční ozáření [kWh/m2]
(Zdroj vlastní na základě web. aplikace PVGIS)

---
Výzkumná otázka č. 2
„Energetické a ekonomické posouzení návrhu systémů OZE včetně optimalizace“

---
Výzkumná otázka č. 2
Návrh solárních kolektorů:
Akumulace tepelné energie v nepřímo-topném zásobníku tepla
Návrh vychází z klimatických podmínek pro měsíc září
Snaha pokrýt stanovenou potřebu tepelné energie 2 419,32 kWh/měsíc.
Navržené ploché solární kolektory SUNTIME 2.1 s plochou absorbéru 1,842 m2
Účinnosti kolektoru pro klimatické podmínky v září v městě Netolice: 73,55 %
Množství měsíčního ozáření za měsíc září 151,67 kWh/m2·měsíc
Při účinnosti 73,55 %: 111,55 kWh/m2·měsíc
Potřebná plocha absorbéru kolektoru: 2419,32/111,55 = 21,688 m2
Potřebný počet kolektorů: 21,688/1,842 = 11,77 kolektorů => zvoleno 11 kolektorů

---
Výzkumná otázka č. 2
(Zdroj vlastní)

---
Výzkumná otázka č. 2
Návrh fotovoltaických panelů:
Potřebná energie na osvětlení 45 300 kWh/rok
Navrženo 40 FV panelů JUST 450 Wp/24V IP68
Navrženy 2 akumulátory s kapacitou 2 · 22,1 kWh = 44,2 kWh
Max. Výstupní výkon jednoho panel 450 Wp => 40 · 450 = 18 000 Wp = 18 kWp
Předpokládané množství energie z fotovoltaických systémů navržen za pomoci webové aplikace PVGIS (pro oblast Netolice při sklonu panelů 37° natočení na Jih)

---
Výzkumná otázka č. 2
Předpokládané množství energie z FV systému při výkonu 17,1 kWp
Množství energie z FV systému [kWh]
(Zdroj vlastní na základě web. aplikace PVGIS)
Celková předpokládaná roční produkce elektrické energie 18 653,51 kWh

---
Energetické zhodnocení
Klasifikační třída energetické náročnosti budovy před instalací TZB systémů B (Úsporná)
Primární energie z neobnovitelných zdrojů o velikosti 117 kWh/m2·rok
Spotřeba zemního plynu v objektu 165,11 MWh/rok
Spotřeba elektrické energie v objektu 53,24 MWh/rok
Změna tepelné izolace v obvodové zdi ve všech variantách slunečních zařízení (Součinitel prostupu tepla změněn z 0,24 na 0,191 W/m2·K)
Po změně snížena potřeba energie na vytápění o 7,6 MWh/rok

---
Energetické zhodnocení
Varianta č. 1:
Po aplikaci solárních kolektorů
Klasifikační třída energetické náročnosti budovy A (Úsporná)
Primární energie z neobnovitelných zdrojů o velikosti 105 kWh/m2·rok
Spotřeba zemního plynu v objektu 134,48 MWh/rok
Spotřeba elektrické energie v objektu 53,59 MWh/rok
Snížení potřeby energie ze zemního plynu 18,1 MWh/rok
Zvýšení potřeby elektrické energie ze sítě 0,35 MWh/rok

---
Energetické zhodnocení
Varianta č. 2:
Po aplikaci solárních kolektorů
Klasifikační třída energetické náročnosti budovy A (Úsporná)
Primární energie z neobnovitelných zdrojů o velikosti 94 kWh/m2·rok
Spotřeba zemního plynu v objektu 154,59 MWh/rok
Spotřeba elektrické energie v objektu 34,58 MWh/rok
Snížení potřeby el. energie ze sítě 18,65 MWh/rok

---
Energetické zhodnocení
Varianta č. 3:
Po aplikaci solárních kolektorů
Klasifikační třída energetické náročnosti budovy A (Úsporná)
Primární energie z neobnovitelných zdrojů o velikosti 87 kWh/m2·rok
Spotřeba zemního plynu v objektu 134,48 MWh/rok
Spotřeba elektrické energie v objektu 34,93 MWh/rok
Snížení potřeby energie ze zemního plynu 18,1 MWh/rok
Snížení potřeby elektrické energie ze sítě 18,3 MWh/rok
Snížení emisí objektu CO2 o 18,8%

---
Ekonomické posouzení
Solární kolektory:
Cena zemního plynu 2 899 Kč/MWh
Celková cena navrženého systému solárních kolektorů 251 326 Kč
Výše úspor za 1 rok = 48 387 Kč
Výše úspor za 25 let = 1 209 675 Kč
Předpokládaná návratnost investice: 251 326 / 48 387 = 5,19 let
Předpokládaný zisk systému za 25 let = 1 209 675 – 251 326 = 958 349 Kč

---
Ekonomické posouzení
Degradace výkonu FV panelů
FV panely:
Cena elektrické energie 4 490 Kč/MWh
Celková cena navrženého FV systému 1 154 171 Kč
Snížení množství zachycené energie v důsledku degradace FV panelů 0,112 MWh/rok
Doba provozu FV systému [let]
Množství zachycené sluneční energie [MWh/rok]
(Zdroj vlastní)

---
Ekonomické posouzení
Finanční zisky FV systémů
(Zdroj vlastní)

---
Závěrečné shrnutí
Navržená slunečná zařízení mají poměrně vysokou pořizovací cenu
Oba systémy mají finanční návratnost v řadě let
Zařízení, které nemají žádné emise
Jedna z nejlepších možností jak snižovat potřebu energií z NZE
(Zdroj vlastní)

---
Otázky vedoucího BP
Jak se změnily požadavky na nZEB (nZEb II) od roku 2022?
Jaké jsou rozdíly v zakreslování a kótování obložkových a ocelových zárubní? Na straně 42 autor uvádí: „Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné, rám tvoří buď obložková nebo ocelová zárubeň.“
Jak se dle autora bude vyvíjet energetické hospodářství v následujících letech v kontextu ruské invaze na Ukrajině?

---
Otázky vedoucího BP
Jak se změnily požadavky na nZEB (nZEb II) od roku 2022?
Snížením hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie stanovené pro referenční budovu budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhlášky č.264/2020 Sb.)
(Zdroj: Stašek, 2021)

---
Otázky vedoucího BP
Jaké jsou rozdíly v zakreslování a kótování obložkových a ocelových zárubní? Na straně 42 autor uvádí: „Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné, rám tvoří buď obložková nebo ocelová zárubeň.“
(Zdroj: Novotný, 2007)

---
Otázky vedoucího BP
Jak se dle autora bude vyvíjet energetické hospodářství v následujících letech v kontextu ruské invaze na Ukrajině?
Česká Republika společně s ostatními členskými státy EU odsoudilo Ruskou invazi na Ukrajinu
Členské státy zavedli embargo na dovoz ruského plynu do EU
V důsledku toho dojde k vysokému nárůstu cen plynu (hrozí i nedostatek)
ČR pociťuje v důsledku reakce EU na ruskou agresi inflaci oproti roku 2021 o necelých 15%
EU bude mít větší snahu hledat alternativní zdroje energie a bude více podporovat OZE

---
Doplňující otázky oponenta BP
Nejsou.

---
Děkuji za pozornost
Děkuji za pozornost!