## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko - technologický
Autor bakalářské práce: Bc. Josef Hadrava
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Kraus, Ph. D.
Oponent bakalářské práce: Ing. arch. Michaela Votavová
České Budějovice, duben 2022
Optimální způsob vytápění salonu krásy a wellness

## Slide 2: Obsah prezentace
Cíl diplomové práce, stanovení výzkumného problému
Motivace a důvody k řešení daného problému
Lokalita stavby
Architektonické řešení
Varianty vytápění
Ekonomické porovnání
Provozní náklady
Vliv na životní prostředí
Závěrečné shrnutí
Optimální zdroj tepla
Dosažené výsledky a přínos práce
Závěrečné shrnutí
Doplňující dotazy od vedoucího práce

## Slide 3: Cíl diplomové práce a stanovení výzkumného problému
Návrh architektonického a stavebně - konstrukčního řešení objektu – architektonická studie, DPS, energetické posouzení konstrukcí, technika prostředí staveb
Řešení optimálního návrhu způsobu vytápění z hlediska dopadu na životní prostředí, funkční a ekonomické výhodnosti
Cíl diplomové práce:
Výzkumný problém:
Nalezení optimálního zdroje vytápění salonu krásy a wellness

## Slide 4: Motivace a důvody daného problému
Aktuálnost daného tématu obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
Úspory energie ve vytápění
Rozšíření znalosti v dané problematice technického prostředí budov
Nevhodné návrhy zdroje tepla a otopné soustavy
Neefektivní způsob vytápění objektů
Dostupnost primárních energií
Zájem o efektivní trendy vytápění
Využití získaných znalostí v praxi

## Slide 5: Lokalita stavby I.
Katastrální území: Kamenice nad Lipou
Okres: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
Parcela: 1275/9, 1275/3
Výměra pozemku: 3 295,5 m2
Druh pozemku: Orná půda
Zdroj: Vlastní zpracování
Zdroj: Vlastní fotodokumentace

## Slide 6: Architektonické řešení
Funkční rozdělení objektu do jednotlivých křídel
Obdélníkové půdorysy 26,75 x 12,77 m a 20 x 12,77 m
Jednopodlažní částečně podsklepený objekt
Plochá vegetační střecha s extenzivní zelení
Výška atiky +4,600 m
Zdroj: Vlastní zpracování
Schéma půdorysu 1. NP
Schéma půdorysu 1. PP
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 7: Varianta vytápění č. 1
Zdroj: Vlastní zpracování
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Vaillant flexo THERM exclusive VWF 157/4 s modulem zdroje tepla VWL 11/4 SA
Technické parametry TČ Vaillant flexo THERM exclusive VWF 157/4 | 
Typ chladiva | R 410 A
Topný výkon A2/W35 | 13,9 kW
Topný faktor | 4,1
Objemový průtok | 2 650 l/h
Třída energetické náročnosti | A++
Min. elektrický příkon | 3,3 kW
Max. elektrický příkon | 15,6 kW
Max. elektrický příkon přídavného topení | 9 kW

## Slide 8: Varianta vytápění č. 2
Zdroj: Vlastní zpracování
Plynový kondenzační kotel
Vaillant ecoTEC plus VU 486/5 - 5
Technické parametry PK Vaillant ecoTEC plus VU 486/5-5 | 
Rozsah užitečného výkonu | 12,2-63,5 kW
Maximální tepelné zatížení | 60 kW
Minimální tepelné zatížení | 11,3 kW
Kategorie plynu | II2H3P
Rozsah regulace teploty na výstupu | 30-80 °C
Třída energetické náročnosti | A
Účinnost při 50/30 °C | 105,9 %
Elektrické připojení | 230 V/ 50 Hz
Hodnota NOx | 30,8 mg/m3

## Slide 9: Varianta vytápění č. 3
Zdroj: Vlastní zpracování
Plynová kogenerační jednotka KVET
Tedom Micro 30
Technické parametry KVET Tedom Micro 30 | 
Elektrický výkon | 20 kW
Tepelný výkon standardní | 41,8 kW
Elektrická účinnost | 30,7 %
Tepelná účinnost | 64,1 %
Celková účinnost standardní | 94,8 %
Emise NOx | 50 mg/Nm3
Max. elektrický příkon | 15,6 kW
Max. elektrický příkon přídavného topení | 9kW

## Slide 10: Ekonomické porovnání
Chart: Investiční náklady
| Zdroj tepla + Instalace v Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 449600
Plynový kondenzační kotel | 173500
Plynová kogenerační jednotka KVET | 580000
Chart: Provozní náklady
| Energie + Revize a servis v Kč/rok
Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 70569.71
Plynový kondenzační kotel | 122316.62
Plynová kogenerační jednotka KVET | 89548
Zdroj: Vlastní zpracování

## Slide 11: Provozní náklady
Zdroj: Vlastní zpracování
Náklady (Kč) | Tepelné čerpadlo vzduch – voda | Plynový kondenzační kotel | Plynová kogenerační jednotka KVET
Investice do zdroje tepla (Kč) | 350 700 | 62 000 | 530 000
Instalace zdroje (Kč) | 98 900 | 111 500 | 114 000
Revize a servis (Kč/rok) | 400 | 1 150 | 27 200
Energie (Kč/rok) | 70 069,71 | 121 166,62 | 94 976
Životnost (roky) | 20 | 18 – 20 | 17 - 20
Investiční + provozní náklady (Kč/rok) | 520 070 Kč | 295 817 Kč | 766 176 Kč
Chart: Provozní náklady (18 roků)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Tepelné čerpadlo vzduch - voda | 520070 | 594692 | 674020 | 758214 | 846619 | 941000 | 1040731 | 1145978 | 1256940 | 1373793 | 1496372 | 1625595 | 1761309 | 1903724 | 2053063 | 2209581 | 2368453 | 2539951
Plynový kondenzační kotel | 295817 | 424860 | 562036 | 707611 | 861861 | 1025068 | 1197526 | 1379536 | 1571414 | 1794875 | 2029555 | 2275823 | 2534064 | 2804668 | 3088040 | 3384599 | 3694772 | 3919016
Plynová kogenerační jednotka KVET | 766176 | 861544 | 962923 | 1070510 | 1184507 | 1305125 | 1432579 | 1567094 | 1708901 | 1858238 | 2015351 | 2180495 | 2353634 | 2535639 | 2726491 | 2926480 | 3145651 | 3374886
Ekonomické shrnutí v prvním roce provozu

## Slide 12: Vliv na životní prostředí
Zdroj: Vlastní zpracování
Chart: NOx [kg/rok]
| Tepelné čerpadlo vzduch - voda | Plynový kondenzační kotel | Plynová kogenerační jednotka KVET
Řada 3 | 0 | 1.58 | 2.59
Chart: CO2 [t CO2/rok]
| Tepelné čerpadlo vzduch - voda | Plynový kondenzační kotel | Plynová kogenerační jednotka KVET
Řada 3 | 11.43 | 10.86 | 10.86
Produkce CO2 jednotlivých variant zdrojů
Produkce plynných emisí NOx

## Slide 13: Optimální zdroj tepla
Zdroj: Vlastní zpracování
Multikriteriální hodnocení zdrojů tepla
Kritéria hodnocení | Váha kritérií | Tepelné čerpadlo vzduch - voda |  | Plynový kondenzační kotel |  | Plynová kogenerační jednotka KVET | 
 |  | Body | Hodnocení | Body | Hodnocení | Body | Hodnocení
Provozní náklady | 5 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10
Investiční náklady | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 4
Produkce CO2 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 7,5
Emise NOx | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2
Uživatelský komfort | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2
Celkem |  | 35 bodů |  | 30,5 bodů |  | 25,5 bodů | 
Nejvhodnější řešení – Tepelné čerpadlo vzduch voda
Nejméně vhodné řešení – plynová kogenerační jednotka KVET

## Slide 14: Dosažené výsledky a přínos práce
Zvolení optimální varianty zdroje a distribuce tepla
Funkčnost systému vytápění
Návrh zdroje tepla vzhledem k uživatelskému komfortu
Součinnost systému vytápění s ostatními technologiemi provozu
Optimální nákladová úrovně stavby z hlediska užití energií
Minimalizace finančních nákladů
Ohleduplné řešení vzhledem k životnímu prostředí

## Slide 15: Závěrečné shrnutí
Nalezení hodnotného zdroje vytápění z hlediska energetické situace
Navržení optimálního zdroje z hlediska provozu budovy
Cíl práce byl naplněn.
Práce dále zahrnuje:
Booklet architektonické studie
A. Průvodní zprávu
B. Souhrnnou technickou zprávu
C. Situační výkresy
D 1.1 Architektonicko-stavební řešení
D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D 1.4 Technika prostředí staveb
Dokladová část

## Slide 16: Doplňující dotazy od vedoucího práce
Jak vznikají CO2 a NOx a jaký mají vliv na životní prostředí?
Jaký je rozdíl mezi černou a bílou vanou? Odkaz na část popisu základových konstrukcí: „Základové konstrukce bazénu a vířivek bude provedena jako černá vana z betonu C20/25 CX4 a vázanou výztuží B505B dle. statického výpočtu. Konstrukce bílé vany bazénu s vířivkou bude tl. 300 mm a konstrukce vířivky bude tl. 150 mm.“
Jak ovlivňuje lokalita autorův výběr zdroje vytápění?
Jak byla navržena velikost a orientace fotovoltaického systému? (dle. PENB 50 m2 s orientací na východ)? Jak ovlivňuje orientace a sklon FV panelů množství vyrobené energie?
Jaký je autorův názor na navržené varianty 2 a 3 (plynový kondenzační kotel/plynová kogenerační jednotka) v kontextu aktuální globální situace? Jedná se dle autora o stálé atraktivní varianty či by místo nich volil jiné zdroje?
Doplňující dotazy od vedoucího:

## Slide 17
Děkuji za pozornost.