## Slide 1: Posouzení logistiky evakuace vybrané budovy
Autor diplomové práce: Bc. Michal Krlín
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Oponent diplomové práce: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
České Budějovice, 2022
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

## Slide 2: Cíl práce
Cílem diplomové práce je za pomoci softwaru Pathfinder zpracovat simulaci logistického řešení evakuace vybrané budovy. Poté na základě analýzy současného stavu navrhnout opatření za účelem zefektivnění evakuačního procesu při mimořádných událostech.

## Slide 3: Metodika práce
Metody sběru dat
  Analýza odborné literatury, norem a dokumentace
    dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby
    dokumentace pro provádění stavby
  Rozhovory
    personální oddělení
    správa budov a protipožární ochrana
Metody modelování a simulace
  Tvorba simulačního modelu, agentů, profilů apod. v SW Pathfinder
  Simulace třech modelových situací
Metody měření a porovnávání
  Porovnávání evakuačních časů a průběhu evakuace (před x po opatřeních)
Metoda pozorování
  Odhalení kritických míst

## Slide 4: Modelové situace a simulační profily

## Slide 5: Kritická místa
Levé venkovní schodiště Vnitřní schodiště Pravé venkovní schodiště

## Slide 6: Srovnání výsledků simulací
Simulace dle ČSN jsou 1,99 až 2,55krát pomalejší než dle F&W
Čas evakuace určuje nejvytíženější schodiště

## Slide 7: Návrhy opatření
Opatření č. 1 - Rozložení vytížení na všechna schodiště
Opatření č. 2 - Výměna dveří vedoucích na venkovní schodiště za širší (z 90 cm na 110 cm)
Opatření č. 3 - Instalace evakuačního výtahu namísto osobního
Opatření č. 4 – Instalace dalších dveří ze školící místnosti 2.22 (1. NP, pravé křídlo)
Opatření č. 5 – Instalace dalších dveří ze školící místnosti 3.19 (2. NP, pravé křídlo)
Opatření č. 6 – Instalace dalších dveří z místnosti 1.11 do místnosti 1.10 (přízemí, levé křídlo)
Opatření č. 7 - Upgrade CHÚC vnitřního schodiště z typu A na typ B (požární předsíň)

## Slide 8: Opatření č. 1 – Rozložení vytížení na všechna schodiště
Nízké náklady na realizaci
Značný přínos – doporučeno k realizaci

## Slide 9: Opatření č. 2 - Výměna dveří vedoucích na venkovní schodiště za širší
Vysoké náklady na realizaci
Zanedbatelný přínos – nedoporučeno k realizaci

## Slide 10: Opatření č. 3 - Instalace evakuačního výtahu namísto osobního
Potenciál realizace se odvíjí od dispozicí stávajícího výtahu
Při zachování původního vybavení doporučeno k realizaci

## Slide 11: Opatření č. 4 a 5 – Instalace dalších dveří ze školících místností
Více únikových cest – bezpečností výhoda
Praktická výhoda – lepší průchodnost budovy
Doporučeno k realizaci

## Slide 12: Opatření č. 6 – Instalace dalších dveří z místnosti 1.11 do místnosti 1.10
Více únikových cest – bezpečností výhoda
Praktická výhoda – lepší průchodnost budovy
Doporučeno k realizaci

## Slide 13: Opatření č. 7 - Upgrade CHÚC vnitřního schodiště z typu A na typ B
Nárůst bezpečné doby z 10 na 20 minut (dle normy ČSN 73 0804)
Dva způsoby realizace:
  Samostatně větraná požární předsíň
  Přetlakové větrání v prostoru schodiště
Vysoké náklady na realizaci
Nadbytečné vzhledem k aktuálnímu vybavení budovy – nedoporučeno k realizaci

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
Analýza dokumentů, zhodnocení současného stavu
Tvorba simulačního modelu, profilů, nastavení agentů
Simulace 3 modelových situací, jejich srovnání, odhalení kritických míst
Návrh 7 opatření, jejich simulace a srovnání s původním stavem
Technické zhodnocení - 5 opatření doporučeno k realizaci
Naplnění cíle

## Slide 15: Děkuji za pozornost

## Slide 16: Doplňující dotazy – vedoucí práce
Budou vaše opatření realizované?
  Opatření č. 1 je v jednání.
Jaké další opatření (která povedou ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti evakuace) lze v budově realizovat?
  Úprava vedení kabelu VN do strojovny.
Doplňující dotazy – oponent práce
Existujú aj iné špecificky zamerané simulačné nástroje špecificky zamerané na oblasť logistiky krízových situácii resp. evakuácie budov?
  Ano, např. software Steps, Simulex, BuildingEXODUS, příp. PyroSIM pro modelování požárů.